ООО «Завод «Энергетик»

341200   код продукции

Подстанции комплектные трансформаторные 
типа киоск напряжением 6-10/0,4 кВ

мощностью 100, 160, 250, 400, 630 кВА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОГК.412.113РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

I.    Описание и работа                                                                                                                                           3

1.1. Назначение изделия                                                                                                                                        3

1.2.  Характеристики	4

1.3   Состав изделия	4

1.4   Устройство и работа                                                             	5

1.5    Маркирование и пломбирование                      	6

1.6    Упаковка	6

2.     Использование по назначению	7

2.1    Эксплуатационные ограничения	7

2.2   Подготовка изделия к использованию	7

2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия	8

2.2.2 Объём и последовательность внешнего осмотра	8

2.3   Использование изделия	8

2.3.1 Перечень возможных неисправностей в процессе использования изделия по назначению и рекомендации по действиям при их возникновении	9

2.3.2 Меры безопасности при использовании изделия по назначению	9

3.      Техническое обслуживание

3.1    Техническое обслуживание изделия	10

3.1.1 Общие указания                                                                                                                                             10

3.1.2 Меры безопасности	10

3.1.3 Порядок технического обслуживания изделия	11

3.1.4 Техническое освидетельствование                        	11

3.1.5 Консервация                                 	11

4     Текущий ремонт	12

4.1   Общие указания	12

4.2   Меры безопасности                                                                                                                                        13

5      Хранение	13
5.1   Перечень работ, правила их проведения, меры безопасности при подготовке КТПК к хранению, при кратковременном и длительном хранении, при снятии её с хранения	13

6     Транспортирование	13
6.1   Требования к транспортированию КТПК, при котором оно должно осуществляться                            13

7.     Утилизация	14

Рисунок 1	15

Рисунок 2	15

Рисунок 3                                                             	16

Рисунок 4	16

Приложение                                                             	17

Настоящее руководство по эксплуатации подстанций комплектных трансформаторных киоскового типа (далее по тексту КТПК) мощностью 100, 160, 250, 400 и 630 кВА напряжением 6(10)/0,4 кВ предназначено для изучения изделия и правил его эксплуатации, а также для руководства при монтаже КТПК на месте сооружения подстанции.

При монтаже и эксплуатации КТПК следует дополнительно руководствоваться:

а) действующими и утверждёнными в установленном порядке правилами технической эксплуатации электроустановок:

б) действующими и утверждёнными в установленном порядке правилами техники безопасности при монтаже и эксплуатации электроустановок;

в) паспортом ОГК.468.075ПС;

г) руководством по эксплуатации силовых трансформаторов, а также эксплуатационными документами на встраиваемое высоковольтное и низковольтное оборудование.

В тексте руководства по эксплуатации применены следующие сокращённые обозначения:

- УВН- устройство со стороны высшего напряжения;

- РУНН- распределительное устройство со стороны низшего напряжения;

- ВН высшее напряжение;

- НН низшее напряжение.

Настоящее руководство рассчитано на обслуживающий персонал, прошедший специальную подготовку по технической эксплуатации и обслуживанию высоковольтных комплектных трансформаторных подстанций.

Завод ведёт постоянную работу по совершенствованию конструкции КТПК, поэтому в поставленных заказчику КТПК возможны некоторые изменения не отражённые в данном руководстве, не влияющие на основные технические данные и установочные размеры.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1. Назначение изделия

Подстанции комплектные трансформаторные типа киоск предназначены для приёма, преобразования и распределения электрической энергии трёхфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц, напряжением 6-10/0,4; 0,23 кВ. Применяются для электроснабжения потребителей.

КТПК выполняются в климатическом исполнении У и УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150-69.

Режим работы КТПК- продолжительный с периодическим обслуживанием.

Нормальная работа КТПК обеспечивается в следующих условиях:

--температура окружающего воздуха** от  минус (45*)60 до плюс 40°С;

- высота над уровнем моря не более 1000 м;

- группа механического исполнения Ml по ГОСТ 17516.1-90;

- скорость ветра до 15 м/с при толщине льда до 20 мм, при отсутствии гололёда- до 36 м/с,

- статическая нагрузка оттяжения проводов ответвлений от воздушных линий, подключаемы* к КТПК, с учётом влияния ветра и гололёда не должна превышать: 245 Н (25 кгс) для каждого из выводов воздушного высоковольтного ввода 6(10) кВ; 153 Н (15 кгс) для каждого из изоляторов для подключения КТПК к воздушной линии 0,4 кВ;

- атмосфера типа II (промышленная) по ГОСТ 15150-69. КТПК не предназначена для работы:

- во взрыво- и пожароопасной среде, в среде, содержащей едкие пары и газы, разрушающие металлы и изоляцию;

- на передвижных шахтных и других установках.

- в устройствах или установках специального назначения. Удельное давление КТПК на грунт не более 5000 кг/м:. КТПК не допускает подвод напряжения от источника питания со стороны 0,4 кВ.

-Для КТПК мощностью 630 кВА с выключателем нагрузки на стороне высокого напряжения температура окружающей среды от минус 45° С до плюс 40° С

-*В связи с отсутствием силовых трансформаторов на напряжение 6-10/0,4 кВ климатического исполнения ХЛ1 завод вынужден применять силовые трансформаторы исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. Заводы-изготовители силовых трансформаторов гарантируют их надёжную работу при минимальной температуре до минус 60° С, но запуск в работу силовых трансформаторов должен производиться при температуре не ниже минус 45° С. В противном случае масло необходимо подогреть либо заменить на арктическое.

1.2. Характеристики

Основные технические характеристики КТПК мощностью до 400 кВА приведены в таблице

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| 1 . Мощность силового трансформатора | 100, 160, 250, 400 |
| 2. Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (ВН). кВ | 6, 10 |
| 3. Наибольшее напряжение на стороне высшего напряжения (ВН). кВ | 7.2; 12 |
| 4. Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения (НН). кВ | 0,4; 0,23 |
| 5. Номинальный ток на стороне низшего напряжения (НН), А |  |
| - КТПК - 100; | 144 |
| - КТПК -160; | 231 |
| - КТПК - 250; | 361 |
| - КТПК - 400; | 578 |
| 6. Номинальное напряжение вспомогательных цепей однофазного переменного тока частотой 50 Гц. В | 220 |
| 7. Степень зашиты оболочки по ГОСТ 14254-80 | IP34- при закрытых дверях |
|  | IP00- при открытых дверях |
| 8. Уровень изоляции по ГОСТ 1516 1-76: |  |
| - с масляным трансформатором | нормальная изоляция |
| - с сухим трансформатором | облегченная изоляция |

Основные технические характеристики КТПК мощностью 630 кВА приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование параметра | Значение параметра на стороне |
| --- | --- |
|  | вн | нн |
| 1.Номинальная мощность силового трансформатора. кВА | 400:630 |
| 2. Номинальное напряжение, кВ | 6; 10 | 0,4 |
| 3. Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2: 12 |  |
| 4. Номинальное напряжение вспомогательных цепей однофазного переменного тока частотой 50 Гц, В |  | 220 |
| 5. Уровень изоляции по ГОСТ 1 516. 1-76 | нормальная |
| 6. Ток электродинамической стойкости. кА | 51 | 51 |
| 7. Ток термической стойкости в течении 1 с, кА | 20 | 20 |
| 8. Сопротивление изоляции главных цепей, МОм | более 1000 | - |
| 9. Сопротивление изоляции цепей РУНН, МОм | - | более 1 |
| 10. Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP34- при закрытых дверях: IP00- при открытых дверях |

Тип предохранителя на стороне ВН указан в приложении.

Схема и группа соединений обмоток силового трансформатора Y/Y-О или А /Yн-II.

Охлаждение силового трансформатора - естественное.

Отходящие фидера КТПК защищены автоматическими выключателями. Номинальный ток и число автоматических выключателей в зависимости от мощности трансформатора приведены в схемах электрических принципиальных.

Ток нагрузки автоматических выключателей на стороне 0,4 кВ при температуре окружающего воздуха более плюс 25°С (по техническим условиям на автоматические выключатели), должен снижаться для автоматических выключателей типа ВА51, ВА52 на 5% при повышении температуры воздуха на каждые 5° С.

Вводы линий 6 и 10 кВ и выводы линий 0,4 кВ могут быть воздушными и кабельными.

1.3. Состав изделия

Подстанция комплектная трансформаторная киоск состоит из следующих основных частей:

-высоковольтный ввод (при его наличии);

-корпус;

-установка разъединителя 6(10)кВ;

- силового трансформатора;

- устройства высокого напряжения (УВН);

- распределительного устройства низкого напряжения (РУНН);

- комплекта ЗИП;

- эксплуатационной документации.

Подстанции построены в основном по одному конструктивному принципу и отличаются друг от друга некоторыми техническими решениями, обусловленными типом встроенного силового трансформатора и способом выполнения вводов и выводов. Габариты КТПК на мощность 630 кВА отличаются от КТПК на мощность от 100 до 400 кВА. Общий вид КТПК приведен на рисунках 1, 2, 3.

Состав КТП определяется конкретным заказом, комплект поставки соответствует комплектовочной ведомости.

Заказы комплектуются также запасными частями и приспособлениями.

Заказчику в соответствии с ведомостью эксплуатационных документов поставляются:

- паспорт КТПК-1 экземпляр;

- настоящее руководство по эксплуатации-1 экземпляр;

- схемы электрические соединений главных цепей (опросный лист)- 1 экземпляр;

- схемы электрические соединений вспомогательных цепей – 1 экземпляр;

- комплект документации на силовые трансформаторы по ГОСТ 11677-85-1 экземпляр;

- комплект документации на комплектующую аппаратуру, встроенную в КТПК, согласно стандартам или техническим условиям на эту аппаратуру -1 экземпляр.

1.4. Устройство и работа

Подстанция комплектная трансформаторная киосковая относится к электроустановкам свыше 1000 В.

КТПК мощностью до 400 кВА (рисунки 1, 2, 3) выполнена в виде разборной конструкции, составные части которой соединены болтовыми соединениями и состоит из корпуса, кожуха и устройства для подключения к линии 6 (10) кВ.

Корпус состоит из крыши, обшивки, основания и разделён на отсеки устройства высшего напряжения (УВН) и распределительного устройства со стороны низшего напряжения (РУНН).

Крыша представляет собой разборно-сварной каркас, покрытый листами, которые присоединяются к нему через прижимы и уголки болтовыми соединениями. На крыше имеются 4 рыма для подъёма КТПК, на которые указывает маркировка мест строповки.

Основание представляет из себя цельносварную конструкцию. Основание рассчитано на установку силовых трансформаторов, указанных в таблице 1.

Каркас, обшитый стойками и листами, образует отсек, в котором устанавливается силовой трансформатор. Листы соединены со стойками гайками, которые находятся внутри корпуса.

Отсек ВН имеет стальную одностворчатую дверь для защиты оборудования, которая закреплена на шарнирах и открывается на угол не менее 95°. Дверь может запираться на висячий замок.

Отсек НН отделён от отсека ВН стальными листами и образует шкаф, в котором смонтирована панель распределительного устройства низкого напряжения. Шкаф закрывается одностворчатой стальной дверью.

Кожух выполнен в виде шинопровода со съёмными листами, в нём крепятся на изоляторах шины и верхние контакты - держатели предохранителей. В верхней части кожуха имеется отверстие для воздушного ввода изолированного провода 0,4 кВ и вентиляции. На крыше кожуха также крепится болтовым соединением кронштейн.

Кронштейн состоит из:

- приёмного портала;

- кронштейна- траверсы для установки штыревых (линейных) изоляторов 0,4 кВ;

- кронштейнов для крепления разрядников 6 (10) кВ.

На время транспортировки и хранения штыревые изоляторы, разрядники на 6(10) кВ демонтируются и закрепляются в отсеке УВН. Проёмы разъёма закрываются транспортными заглушками.

В отсеке УВН расположены:

- силовой трансформатор;

- предохранители 6 (10) кВ, контакты - держатели которых закреплены на опорных изоляторах. Изоляторы крепятся в нижней части на неподвижном кронштейне, верхний кронштейн рассчитан на установку предохранителей, указанных в приложении.

В отсеке РУНН расположены низковольтные коммутационные аппараты вспомогательных цепей, аппаратура защиты, управления, автоматики и учёта, сборные шины.

Ошиновка выполнена шинами прямоугольного сечения из алюминиевого сплава. Шины окрашены в отличительные цвета. Фаза А - жёлтый, фаза В - зелёный, фаза С - красный, нулевая шина не окрашена.

Сборные шины закреплены на каркасе посредством изоляторов. Выводы от автоматических выключателей отходящих линий выполнены изолированным проводом (для воздушного вывода 0,4 кВ).

В КТПК предусмотрены следующие виды защит:

- от атмосферных и коммутационных перенапряжений;

- от межфазных коротких замыканий;

- от перегрузки и междуфазных коротких замыканий на отходящих линиях напряжением 0,4 кВ;

- от коротких замыканий линий уличного и внутреннего освещения.

Защита силового трансформатора от междуфазных коротких замыканий обеспечивается предохранителями.

Защита освещения шкафа выполнена плавкими предохранителями, включение выключателем.

Учёт расхода активной энергии на вводе КТПК осуществляется счётчиком.

В подстанции предусмотрена блокировка между главными и заземляющими ножами разъединителя 6 (10) кВ, не допускающая включение главных ножей при включенных заземляющих ножах и включение заземляющих ножей при включенных главных ножах.

Блокировка выполнена на приводе разъединителя 6 (10) кВ и состоит из двух дисков, конструкция которых не допускает одновременное манипулирование (вращение) валами привода.

На рисунке 4 представлено устройство для подключения КТПК к воздушной линии 6 (10) кВ. Оно представляет из себя трёхполюсный разъединитель с одним заземляющим ножом и приводом. На время транспортирования и хранения разъединитель и привод укладываются и закрепляются в отсеке УВН.

При работе подстанции напряжение от внешней сети 6 (10) кВ, при воздушном вводе подаётся через разъединитель наружной установки 6 (10) кВ и предохранители в отсеке УВН на выводы силового трансформатора. Преобразованное силовым трансформатором до 0,4 кВ напряжение через рубильник до 250 кВА (автоматический выключатель на 400 кВА) подаётся через сборные шины к коммутационным аппаратам отходящих линий.

Конструкцией КТПК предусмотрена возможность замены силового трансформатора, для этого необходимо снять листы и стойки обшивки.

Для кабельного ввода в основании УВН предусмотрено отверстие.

В отсеке РУНН смонтированы аппараты и оборудование 0,4 кВ.

Отсек имеет одностворчатую дверь. Положение рукоятки рубильника определяется по надписям "Вкл." и "Откл." на шторке.

Максимальное количество отходящих линий 0.4 кВ - 6, при необходимости можно установить ещё два автоматических выключателя линий 0,4 кВ, которые размещаются выше сборных шин.

Максимальное количество воздушных линий 0,4 кВ - 4 или 3 и уличное освещение.

Присоединение КТПК к ВЛ 10(6) осуществляется через разъединитель, установленный на опоре, и приёмный кронштейн, на который крепятся штыревые изоляторы 10(6)кВ.

Высоковольтный ввод выполнен в виде шинопровода, в котором крепятся на опорных изоляторах шины.

В верхней части ввода предусмотрены отверстия для воздушного вывода изолированного провода 0,4 кВ и вентиляции. На крыше ввода крепится кронштейн с разрядниками РВО 10 (6) кВ, штыревым и изоляторами 10 (6) кВ, а при наличии воздушных линий и штыревыми изоляторами 0,4 кВ.

Основание КТПК представляет собой цельносварную конструкцию, верхняя часть которой имеет сплошной настил. Основание рассчитано на установку силового трансформатора мощностью 630 кВА. Элементы корпуса КТПК и трансформатор с помощью шинок заземления подсоединены к основанию.

Обшивка КТПК мощностью 630 кВА конструктивно состоит из: стоек, стенок, листов и рам с дверными проемами. Рамы металлоконструкций соединены с крышей и основанием болтовыми соединениями, образуя несущий каркас.

1.5. Маркирование и  пломбирование

Снаружи киоск имеет узлы пломбирования, которые расположены на дверях.

На двери отсека УВН имеется маркировочная табличка с надписью "УВН". На двери отсека РУНН имеется табличка с надписью "РУНН".

Грузовая маркировка выполнена по ГОСТ 14192-96.

Снаружи на двери РУНН прикреплена паспортная табличка.

Провода вспомогательных  цепей маркированы в соответствии со схемами электрических соединений.

1.6. Упаковка

Упаковка и консервация КТПК по ГОСТ 23216-78 для условий транспортирования по ГОСТ 14695-80, при этом категория упаковки      ___С___   (вид тары ТЭ-0 с частичной обрешёткой).

КУ-0

Тип внутренней упаковки ВУ -  2.

Категория упаковки шинопроводов   ___С   __ , тип внутренней упаковки ВУ-0.

КУ-1

Для поставки на экспорт категория упаковки  __С__

КУ-2

Тип внутренней упаковки для поставки на экспорт ВУ- А-2.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

Эксплуатация и обслуживание КТПК с неисправными блокировками запрещается. Запрещается проводить какие-либо работы внутри РУНН, а также на силовом трансформаторе и УВН без полного снятия напряжения с высшей и низшей стороны подстанции. При работе КТПК все двери должны быть обязательно закрыты.

2.2  Подготовка изделия к использованию

КТПК устанавливается на спланированной утрамбованной площадке, засыпанной щебнем или гравием, или на фундаменте. Высота спланированной площадки или фундамента должна быть не менее 0,2 м от уровня планировки. Фундаменты рекомендуются для площадок, сложенных грунтом, с нормативными значениями прочностью и деформационных характеристик, приведенных в СНиП 2.02.07.-83, приложение табл. 1 и 2.

Способ установки КТПК на площадке или фундаменте определяется потребителем, исходя из конкретных условий эксплуатации.

Выбор места установки подстанции относительно опор ВЛ необходимо производить с учётом условий, изложенных в настоящем руководстве.

Наибольшее расстояние от опоры до КТПК-3 м.

Перед установкой КТПК необходимо проверить наличие полного комплекта элементов в соответствии с отгрузочной спецификацией.

Установленная на месте монтажа КТПК должна быть заземлена согласно "Правил устройства электроустановок". Места для подключения к заземляющим устройствам обозначены соответствующим знаком.

При установке разъединителя РЛНД-10/630 на высоковольтном вводе порядок монтажа должен быть следующим:

1) Перевести кронштейн с оборудованием из транспортного положения в рабочее, для чего разобрать болтовые соединения, поднять кронштейн в следующий проём (между двух одинаковых уголков) и закрепить теми же метизами. Убрать заглушку, изготовленную из ДВП. Поднять высоковольтный ввод из транспортного положения в вертикальное и закрепить 14 болтовыми соединениями.

2) Валы привода разъединителя состыковать шлицевыми соединениями с валами разъединителя и проверить включение и отключение главных и заземляющих ножей. Если шлицевые соединения не совпали, то с помощью дисковых соединений отрегулировать их.

3) Закрепить привод разъединителя двумя болтами М12х35.

4) Произвести трёхкратное включение и отключение главных и заземляющих ножей разъединителя и проверить действие механических блок-замков.

2.2.1. Меры безопасности при подготовке изделия

При подготовке к работе и при проведении работ на подстанции необходимо руководствоваться указаниями и требованиями техники безопасности настоящего руководства, действующих "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правил техники безопасности при эксплуатации электростанций и подстанций", "Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок", а также СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства" и сопроводительной документацией. Монтаж должен осуществляться в соответствии с утверждённым проектом.

2.2.2. Объём и последовательность внешнего осмотра

Проверку, настройку и испытания КТП следует выполнять в объёме и в соответствии с проектом, требованиями СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.05-84, действующими ПУЭ, указаниями настоящего руководства и эксплуатационной документации на встроенное оборудование.

Осмотрите встроенное оборудование. Очистите от загрязнения элементы конструкции, оборудование, изоляторы, изолирующие и контактные детали. Убедитесь в отсутствии трещин на изоляторах и изолирующих деталях. Удалите консервационную смазку с эпоксидных поверхностей литых трансформаторов тока, с контактных поверхностей предохранителей ветошью, смоченной уайт-спиритом,затем протрите их чистым обтирочным материалом.

Восстановите смазку на трущихся поверхностях.

При ревизии встроенного высоковольтного и низковольтного оборудования руководствуйтесь руководствами по эксплуатации на это оборудование.

Проверьте правильность блокировки в отсеке УВН, предотвращающей включение выключателя нагрузки при включенном заземляющем разъединителе, а также включение заземляющего разъединителя при включенном положении выключателя нагрузки.

Проверьте правильность сочленения высоковольтных разъединяющих контактов выключателя нагрузки (см. руководство на выключатель нагрузки).

Регулировку сочленения контактов при необходимости произведите путём изменения длины тяги вкручивание или откручивание серьги, предварительно освободить крепления тяги с рычагом привода. Завод гарантирует соответствие величин контактного нажатия разъёмных контактов главных цепей требованиям рабочих чертежей.

Проверьте работу выключателя нагрузки пятикратным включением и отключением с помощью ручного привода до зафиксированного положения.

Проверьте правильность сочленения подвижного и неподвижного контактов заземляющего разъединителя, обратив внимание на соосность и величину захода подвижных контактов на неподвижные.

Произведите при необходимости регулировку сочленения путём смещения неподвижного контакта заземляющего разъединителя. Завод гарантирует соответствие величин контактного нажатия разъёмных контактов заземляющих разъединителей требованиям рабочих чертежей. Проверьте работу заземляющего разъединителя его пятикратным включением и отключением с помощью ручного привода.

Проверьте изоляционное расстояние главных цепей.

Проверьте вспомогательные цепи, смонтированные на месте монтажа и выполненные на заводе, на их соответствие электрическим схемам изданный заказ.

Подготовьте встроенное оборудование (выключатели, трансформаторы и т.д.) к работе в соответствии с руководством по эксплуатации заводов-изготовителей этого оборудования.

Измерьте переходное сопротивление между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью изделия, которая может оказаться под напряжением, величина не должна превышать 0,1 Ом.

Испытайте высоковольтную и низковольтную изоляцию в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" и "Объёмами и нормами испытания электрооборудования". Измерьте перед испытанием сопротивление изоляции главных цепей мегаомметром на напряжение 2,5 кВ.

Ввод в промышленную эксплуатацию вновь смонтированной и испытанной подстанции производится согласно действующим положениям.

2.3. Использование изделия

Проверьте целостность и исправность аппаратов, изоляции и монтажа. Правильность присоединений концов силовых кабелей к РУНН в соответствии со схемой опробования устройства (схема опробования КТПК составляется при его приёме-сдаче в эксплуатацию). Концы не присоединённых кабелей должны быть отведены на безопасное расстояние от токоведущих частей и на них должно быть наложено переносное заземление.

Убедитесь в том, что:

- в высоковольтных отсеках отсутствуют посторонние предметы;

- высоковольтные выключатели нагрузки отключены;

- заземляющие разъединители отключены и зафиксированы в этом положении, а съёмные ручки приводов заземляющих разъединителей сняты.

- рукоятки переключателей и выключателей установлены в отключённом положении;

- приборы прошли метрологический контроль.

Соблюдайте правила оперирования заземляющими разъединителями. Оперирование разъединителем допускается только при отключенном положении выключателя нагрузки и не допускается включение при рабочем включенном положении выключателя. Перед включением заземляющего разъединителя убедитесь в отсутствии напряжения на заземляющем участке цепи.

Последовательность операций при включении КТПК в сеть:

1) установить все выключатели, переключатели и вводной разъединитель РУНН в отключенное положение;

2) снять переносные заземления;

3) закрыть дверь отсека УВН;

4) включить главные ножи разъединителя 10 (6) кВ;

5) взвести привод выключателя нагрузки, включить выключатель нагрузки (для КТПК мощностью 630 кВА);

6) включить вводной разъединитель;

7) проверить наличие напряжения включением освещения шкафа;

8) включить автоматические выключатели отходящих линий;

9) закрыть и запереть двери УВН и РУНН.

2.3.1. Перечень возможных неисправностей в процессе использования изделия по назначению и рекомендации по действиям при их возникновении

Для устранения возможных неисправностей приборов и аппаратов, возникших при эксплуатации подстанции, необходимо руководствоваться указаниями о характерных неисправностях в работе приборов и аппаратов и методах их устранения, указанными в "Руководствах по эксплуатации" данных приборов и аппаратов.

2.3.2. Меры безопасности при использовании изделия по назначению

При наличии напряжения на главных цепях КТПК запрещается:

1) открывание двери отсека УВН,

2) подъём обслуживающего персонала выше уровня крыши КТПК с воздушными вводами и выводами. 
Наложение заземления при производстве работ с полным снятием напряжения выполняется:

1) при замене предохранителей в отсеке УВН;

2) переносным заземлением, накладываемым на сборные шины шкафа РУНН.

Отключение вводного рубильника или автоматического выключателя РУНН следует проводить после отключения всех автоматических выключателей отходящих линий.

При эксплуатации КТПК необходимо соблюдать правила безопасности, изложенные в эксплуатационной документации на комплектующую аппаратуру.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Техническое обслуживание изделия

3.1.1 Общие указания

Обслуживание КТПК должно вестись в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", а также руководством по эксплуатации.

Перечень основных проверок технического состояния и ремонтов КТПК с их краткой характеристикой приведены в таблице 3.

Таблица   3

| 1 . Периодические осмотры | Оборудование из работы не выводится. Объем осмотра см. ниже. |
| --- | --- |
| 2. Внеочередные осмотры | Оборудование из работы не выводится. Осматриваются отсеки, через которые прошел ток короткого замыкания. |
| 3. Текущие ремонты для устранения дефектов выявленных при работе устройства или при его осмотрах | Оборудование, подлежащее ремонту, выводится из работы. Объем ремонта обуславливается причинами его проведения, но не должен включать трудоемкие работы с разборкой оборудования. |
| 4. Очередные капитальные ремонты | Проводятся в соответствии с действующими инструкциями и приведенными ниже указаниями. |

Кроме перечисленных, возможно проведение послеаварийных восстановительных ремонтов, содержание и объёмы которых определяются повреждениями, полученными оборудованием.

Внеочередные технические осмотры КТПК и установленного в нее оборудования производить:

1) после отключения предохранителями КТПКУВН токов короткого замыкания:

2) после каждых двух отключений короткого замыкания автоматическими выключателями.

При температуре окружающей среды ниже 0°С необходимо включать обогрев счётчика.

Проведение всех ремонтов и осмотров оформляется записями в эксплуатационной документации и актами, где должны быть приведены перечни выявленных и устраненных дефектов и отражены результаты испытаний.

3.1.2. Меры безопасности

При эксплуатации КТПК необходимо руководствоваться указаниями и требованиями правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", а также требованиями мер безопасности настоящего руководства и указаниями мер безопасности составных частей изделия.

Обслуживающий персонал должен:

1) иметь специальную подготовку, обеспечивающую правильную и безопасную эксплуатацию электроустановок напряжением выше 1000В;

2.) знать правила оказания первой помощи пострадавшему от действия электрического тока; 3) уметь организовать на месте безопасное производство работ.

Обслуживающий персонал должен помнить, что:

1) после исчезновении напряжения на установке оно может быть восстановлено без предупреждения как при нормальной эксплуатации, так и в аварийных случаях. Не допускается при исчезновении напряжения производить какие-либо работы, касаться токоведущих частей;

2) вторичная обмотка трансформаторов тока не должна находиться без нагрузки, в случае ее отсутствия вывода вторичных обмоток трансформаторов тока должны быть закорочены и заземлены.

Эксплуатация и обслуживание КТПК с неисправными блокировками запрещается.

Подъём обслуживающего персонала выше уровня крыши подстанции при наличии воздушных вводов и выводов запрещается.

Наложение заземления при производстве работ при полном снятии напряжения выполняется:

1) при замене предохранителей в отсеке УВН стационарными ножами заземления, расположенными на разъединителе 10(6)кВ;

2) переносным заземлением, накладываемым на сборные шины РУНН.

Отключение вводного разъединителя РУНН следует производить после отключения всех автоматических выключателей отходящих линий.

3.1.3. Порядок технического обслуживания изделия

В конструкции изделия предусмотрены следующие меры, обеспечивающие возможность безопасного

обслуживания:

- всё находящееся под высоким напряжением оборудование размещено внутри со сплошной металлической оболочкой и при нормальной эксплуатации недоступно для прикосновения;

- замки дверей отсеков ВН открываются с помощью ключа, имеющего секрет, отличный от секрета замка дверей РУНН;

Не допускайте при обслуживании находящегося под напряжением КТПК:

- демонтаж ограждений, блокировочных устройств, а также производства каких-либо работ на них;

- открывание двери УВН;

- оперирование вводным и секционным выключателем РУНН без отключения выключателя нагрузки силового трансформатора;

- демонтаж цепей заземления.

При работе со встроенным оборудованием, соблюдайте правила безопасности, указанные в заводских инструкциях на это оборудование.

Не проводите никаких работ на токоведущих частях, не заземлив их. Накладывайте заземление или включайте заземляющие ножи только после проверки отсутствия напряжения в цепи.

Обеспечивайте надежное заземление кабеля для полного снятия остаточного напряжения.

Не проводите никаких работ на высоковольтных вводах силовых трансформаторов, у которого не отсоединены или не закорочены выводы низкого напряжения.

Не курите и не пользуйтесь открытым огнём в помещении при работах (связанных с применением огнеопасных и легковоспламеняющихся материалов). Необходимые для оперативного обслуживания инструменты и приспособления храните в специально выделенном и обозначенном соответствующими надписями месте.

.Техническое обслуживание КТПК заключается в периодических и внеочередных осмотрах и ремонтах в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электрических сетей и подстанций".

Проверьте состояние распредустройства, в том числе:

- исправность кровли, отсутствие следов течи, состояние кабельных каналов,.

- исправность дверей и запирающих устройств;

- исправность освещения и присоединений КТПК к контуру заземления подстанций;

- наличие средств пожаротушения.

Визуально проверьте наличие и уровень масла в маслонаполненных трансформаторах, отсутствие следов течи масла на трансформаторе и под ним, отсутствие выбросов масла.

Проверьте внешним осмотром состояние высоковольтной изоляции, убедитесь в отсутствии видимых дефектов.

Осмотром убедитесь в отсутствии признаков перегрева аппаратов и токоведущих частей, целостности изоляторов, доступные для осмотра при открытых дверях РУНН.

Обратите внимание на показания измерительных приборов, характеризующих нагрузку, напряжение, состояние электрооборудования КТП.

Проверьте сохранность пломб на крышке цепей учёта электроэнергии.

Проверьте состояние лакокрасочных и других защитных покрытий оболочки и металлоконструкции КТП.

Проверьте исправность и работоспособность устройств обогрева, а также аппаратуры автоматического управления ими.

Проверьте исправность сигнализации.

Осмотр встроенного оборудования производите в соответствии с руководством по эксплуатации на это оборудование.

Внимание: При осмотре встроенного оборудования без снятия с него напряжения, категорически запрещается производить какие-либо ремонтные и другие операции.

3.1.4. Техническое освидетельствование

Порядок и периодичность освидетельствования КТПК устанавливает местный орган энергонадзора.

Данные освидетельствования записывают в паспорт.

3.1.5. Консервация

Консервация КТПК производится по ГОСТ 23216-78. Подготовка поверхностей, подлежащих консервации, проводится по ГОСТ 9.014-78.

Подготовку поверхности мелких узлов и деталей из серебра проводят протиранием этиловым спиртом по ГОСТ Р.51723-2001, а крупных деталей и узлов - смесью этилового спирта с органическими растворителями или смесью этих растворителей с этиловым спиртом.

Условия проведения консервации и технология консервации и расконсервации, а также требования к консервационным материалам по ГОСТ 9.014-78. Допускается не проводить расконсервацию отдельных узлов и деталей КТПК, если наличие консервационных средств не приведёт к нарушению работоспособности КТПК.

По соглашению с заказчиком могут быть применены новые средства и методы консервации, обеспечивающие более эффективную защиту КТПК (больший срок до переконсервации, экономию средств при проведении консервации при тех же  показателях защиты, универсальность применения и т.п.) по сравнению с методами  и средствами консервации, установленными ГОСТ 23216-78. Эти средства и методы установлены в соответствующей НТД завода-изготовителя.

4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4.1. Общие указания

При проведении текущего ремонта КТПК, выполняется осмотр УВН, силового трансформатора, РУНН, устраняются дефекты, выявленные при эксплуатации устройства и занесённые в журналы осмотров или дефектные ведомости, а также проводятся следующие работы:

- проверка состояния и чистка всей высоковольтной изоляции;

- проверка состояния токоведущих частей;

- проверка состояния разборных контактных соединений главных и вспомогательных цепей, их чистоты, затяжки, отсутствия следов перегрева, устранения выявленных дефектов, при необходимости ошиновка отсоединяется, контактные соединения зачищаются или промываются органическим растворителем и смазываются смазкой типа ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80 или другими с аналогичными свойствами;

Контактные поверхности с гальваническим покрытием зачищать механическими методами не допускается.

- проверка и ремонт механизма привода выключателя нагрузки, возобновление смазки механизма;

- проверка и ремонт заземляющего разъединителя и его привода;

- проверка и ремонт блокировок;

- проверка действия блокировки силовых выключателей;

- восстановление смазки на трущихся поверхностях кинематических узлов. В качестве смазочных материалов использовать смазки типа ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73, ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80 или другие консистентные смазки с нижним пределом рабочих температур не выше минус 25°С;

- проверка наличия и исправности заземления всего встроенного в КТПК оборудования;

- проверка состояния штепсельных разъёмов и контактов вспомогательных цепей;

- проверка состояния и надёжности крепления всех узлов и деталей, при необходимости подтянуть крепёжные соединения;

- проверка состояния крыши, стен пола и дверей распредустройства (отсутствие мест протекания воды);

- проверка отсутствия коррозии, влаги;

- проверка исправности резервных элементов (при наличии таковых);

- испытание изоляции в соответствии с действующими правилами;

- ремонт и испытание встроенного высоковольтного и низковольтного оборудования в соответствии с руководствами по эксплуатации на это оборудование.

При проверке состояния изоляции обращайте внимание:

- на исправность изоляционных планок;

- на достаточность изоляционных воздушных промежутков;

- на качество изоляционной поверхности изоляторов и аппаратов (отсутствие сколов, трещин, чистоту).

При ремонте разъединяющих контактов, не имеющих гальванопокрытий, тщательно зачистите на контактных поверхностях все надиры, наплывы, следы электрической дуги и прочие дефекты. Покройте контактные поверхности тонким слоем смазки типа ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80 или другими с аналогичными свойствами.

Проверьте величину усилия контактного нажатия разъёмных контактов главной цепи.

Поверхности контактов, имеющих покрытие серебром или припоями, промыть органическим растворителем и смазать.

После проведения ремонта шкафов КТП, они должны быть подвергнуты испытаниям по нормам, установленным "Правилами устройства электроустановок".

Запрещается проведение каких-либо ремонтных работ без снятия напряжения с главных и вспомогательных цепей КТП. Все высоковольтные шины и кабельные вводы (линии), подведённые к КТПК должны быть закорочены и заземлены.

4.2. Меры безопасности

При проведении ремонтов необходимо соблюдать требования безопасности изложенные в настоящем руководстве, а также "Правила устройства электроустановок", "Правил техники безопасности при эксплуатации электростанций и подстанций", "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок", а также СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства".

5. ХРАНЕНИЕ

КТПК хранятся на открытой площадке по группе хранения - 8 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения до ввода в эксплуатацию 1 год. Для составных частей и силовых трансформаторов условия хранения указаны в соответствующей эксплуатационной документации на эти изделия.

Срок хранения до переконсервации - не более одного года.

5.1 Перечень работ, правила их проведения, меры безопасности при подготовке КТП к хранению, при кратковременном и длительном хранении, при снятии её с хранения

Перед постановкой изделия на хранение в общем необходимо провести консервацию и упаковку изделия.

Консервация и упаковка обеспечивают защиту изделия и его составных частей от механических повреждений, коррозии, увлажнения, частично от старения и биоповреждений на срок до I года.

Защита смонтированного на объекте изделия может осуществляться в составе объекта в целом.

При выборе средств защиты для эксплуатируемого изделия необходимо учесть влияние наработки изделий на срок сохраняемости при эксплуатации.

Перечень работ, а также порядок их проведения определяются характером хранения.

Размещение на постоянное место хранения должно производиться не позднее 1 месяца со дня поступления изделия. При этом указанный срок входит в срок транспортирования и промежуточного хранения при перегрузках, и не должен превышать 1 месяц для условий транспортирования Л, 3 месяца для условий С и 6 месяцев для условий Ж по ГОСТ 23216-78.

Допускается увеличивать срок транспортирования и промежуточного хранения изделия при перегрузках за счёт сроков сохраняемости в стационарных условиях.

При подготовке КТПК к хранению, а также при её снятии с хранения необходимо выполнять требования безопасности, изложенные в ГОСТ 9.014-78, настоящем руководстве, а также действующих местных правил безопасной эксплуатации грузоподъёмных механизмов.

На участках консервации (или расконсервации), упаковывания и испытаний уровни опасных и вредных факторов, предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений не должны превышать норм, установленных Минздравом, санитарных норм проектирования промышленных предприятий, утверждённых соответствующими организациями и ГОСТ 12.1.005-88. Метеорологические условия должны быть в пределах, установленных и утверждёнными санитарными нормами проектирования промышленных предприятий.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1 Требования к транспортированию КТПК, при  котором оно должно осуществляться

КТПК отгружается в транспортном положении.

Условия транспортирования Л, С и Ж по ГОСТ 23216-78. При этом в части воздействия климатических факторов условия транспортирования являются такими же, как условия хранения.

Крепление груза в транспортных средствах и транспортирование изделия необходимо осуществлять в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами, а также чертежами завода -изготовителя.

Транспортирование КТПК может осуществляться железнодорожным, водным и автомобильным транспортом в упаковке завода-изготовителя с соблюдением установленных правил для нештабелируемых грузов.

Величина массы изделия вместе с упаковкой (брутто) и расположение центра тяжести указаны на заводской упаковке.

При транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах необходимо, строго выполнять требования предупредительных знаков, нанесённых на упаковке ("Верх", "Хрупкое", Осторожно", "Место строповки", "Центр тяжести").

Крепление груза должно производиться в соответствии с правилами, действующими на конкретном виде транспорта, и "Техническими условиями погрузки и крепления грузов".

Транспортирование КТПК волоком в пределах монтажной площадки допускается при раскреплённом силовом трансформаторе, установленном в КТПК, проволочными растяжками. При этом:

1) скорость транспортирования - не более 4 км/ч;

2) расстояние транспортирования - не более 200 м.

Погрузочно-разгрузочные работы должен производить персонал, прошедший специальную подготовку по выполнению указанных операций.

Консервирующая смазка снимается ветошью, смоченной бензином БР-1 "Галоша", или другими органическими растворителями.

Переконсервацию контактных поверхностей, трущихся частей, механизмов, поверхностей табличек производить смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 или её заменяющей.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Основные утилизируемые узлы и детали, выполненные из цветных металлов и их масса, указаны в паспорте на изделие.

Сведения по утилизации и количеству драгоценных металлов и драгоценных материалов, содержащихся в комплектующих изделиях, содержатся в руководствах по эксплуатации на эти изделия.

Утилизация КТПК производится в соответствии с общим порядком замены устаревшего электротехнического оборудования новым.

При демонтаже подстанции КТПК необходимо руководствоваться требованиями техники безопасности, изложенными в действующих «Строительных нормах и правилах» (СН и П II1-A «Техника безопасности в строительстве»), «Правилах устройств и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов», указаниями и требованиями «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и требования настоящего руководства.

Рисунок 2.

Общий вид КТПК мощностью до 400 кВА

Рисунок 3. Остальное см. рисунок 1

1 - кронштейн с трехполюсным разъединителем РЛНД 6( 10) кВ;

2- кронштейн с приводом ПРНЗ-10;

3- кронштейн (2 шт.);

4- уголок (4 шт.);

5- уголок;

6-шпилька (8 шт.);

7- шпилька (2 шт.);

8-гайка М16(20 шт.);

9-шайба 16.65Г(20шт.);

10-шайба 16 (20 шт.);

11- труба 25 ГОСТ 3262-75, L= 4500 (2 шт.). В поставку завода не входит.

Рисунок 4. Устройство для подключения КТПК к воздушной линии 6(10) кВ.

| Тип КТП | Рис. | Тин предохранителя | Масса, кг. | Тип трансформаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КТПК (ВК)-100/6/0,4-93-УХЛ1 | 1 | ПКТ 101 -6- 20-31, 5 УЗ | 1800 | ТМ.ТМГ- 100/6/0,4 - |
| КТП К (ВК)- 1 60/6/0,4-93-УХЛ 1 |  | ПКТ 101 -6-20-3 1,5 УЗ | 2080 | ТМ,ТМГ- 160/6/0 ,4 |
| КТПК (ВК)-250/6/0,4-93-УХЛ 1 |  | ПКТ 101 -6-40-31, 5 УЗ | 2180 | ТМ,ТМ Г- 250/6/0,4 |
| КТПК (ВК)-400/6/0,4-93-УХЛ 1 |  | ПКТ 102-6-80-20 УЗ | 2800 | ТМ,ТМГ-400/6/0,4 |
| КТПК (ВК)- 100/ 10/0 ,4-93-У ХЛ1 |  | ПКТ 101-10-16-31,5 УЗ' | 1880 | ТМ,ТМГ- 100/ 10/0,4 |
| КТПК (ВК)- 1 60/10/0,4-93-УХЛ 1 |  | ПКТ 101 -10-20-3 1,5 УЗ | 2090 | ТМ,ТМГ- 160/ 10/0,4 |
| КТПК (ВК)-250ДО/0,4-93-УХЛ 1 |  | ПКТ 102-10-31,5-31.5 УЗ | 2190 | ТМ,ТМГ-250/1 0/0,4 |
| КТПК (ВК)-400/10/0,4-93-УХЛ I |  | ПКТ 102- 10-40-3 1,5 УЗ | 2830 | ТМ,ТМГ-400/ 10/0,4 |
| КТПК (КК)-100/6/0,4-93-УХЛ 1 | 2 | ПКТ 101-6-20-3 1,5 УЗ | 1610 | ТМ,ТМГ- 100/6/0,4 |
| КТПК (КК)- 1 60/6/0,4-93-УХЛ 1 |  | ПКТ 101 -6-20-3 Г,5 УЗ | 1890 | ТМ.ТМГ- 160/6/0,4 |
| КТПК (КК)-250/6/0,4-93-УХЛ 1 |  | ПКТ -10 1-6-40-3 1,5 УЗ | 2000 | ТМ, ТМГ-250/6/0,4 |
| КТПК (КК)-400/6/0,4-93-УХЛ 1 |  | ПКТ 102-6-80-20 УЗ | 2610 | ТМ,ТМГ-400/6/0,4 |
| КТПК (КК)- 100/ 1 0/0,4-93-УХЛ 1 |  | ПКТ 101-10-16-31,5 УЗ | 1630 | ТМ.ТМГ- 100/ 10/0,4 |
| КТПК (КК)- 160/10/0,4-93-УХЛ 1 |  | ПКТ 101-10-20-31,5 УЗ | 1910 | ТМ,ТМГ- 160/1 0/0,4 |
| КТПК (КК)-250/ 10/0,4-93-УХЛ 1 |  | ПКТ 102- 10-3 1,5-3 1,5 УЗ | 2020 | ТМ,ТМГ-250/1 0/0.4 |
| КТПК (КК)-400/10/0.4-93-УХЛ 1 |  | ПКТ 102- 10-40-3 1,5 УЗ | 2640 | ТМ.ТМГ-400/1 0/0.4 |
| КТПК (ВВ)- 100/6/0,4-93-УХЛ 1 | 3 | ПКТ 101-6-20-31,5 УЗ | 1610 | ТМ,ТМГ-100/6/0,4 |
| КТП К (ВВ)- 160/6/0,4-93-УХЛ 1 |  | ПКТ 101-6-20-31,5 УЗ | 1890 | ТМ,ТМ Г- 160/6/0,4 |
| КТПК (ВВ)-250/6/0,4-93-УХЛ 1 |  | ПКТ 10 1-6-40-31,5 УЗ | 2000 | ТМ, ТМГ-250/6/0,4 |
| КТПК (ВВ)-400/6/0,4-93-УХЛ 1 |  | ПКТ 102-6-80-20 УЗ | 2610 | ТМ,ТМГ-400/6/0,4 |
| КТПК (ВВ)- 100/1 0/0,4-93-УХЛ 1 |  | ПКТ101-10-16-ЗК5УЗ | 1630 | ТМ.ТМГ- 100/ 10/0,4 |
| КТПК (ВВ)- 160/ 10/0,4-93-УХЛ 1 |  | ПКТ 101-10-20-31,5 УЗ | 1910 | ТМ,ТМГ-160/10/0,4 |
| КТПК (ВВ)-250/ 1 0/0,4-93-УХЛ 1 |  | ПКТ 102- 10-3 1,5-3 1,5 УЗ | 2020 | ТМ,ТМГ-250/ 10/0,4 |
| КТПК (ВВ)-400/10/0.4-93-УХЛ 1 |  | ПКТ 102- 10-40-3 1.5 УЗ | 2640 | ТМ.ТМГ-400/10/0.4 |
| где: (ВК) - ввод воздушный, вывод кабельный; (КК) - ввод и вывод кабельные; (ВВ) ввод и вывод в |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов | Всего листов в докум. | № докум. | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | анну-лиро-ван-ных |  |  |  |  |  |

# Text boxes

2015год

Рисунок 1

1-корпус

2- кожух;

3-кронштейн;

4-изолятор;

5- шина;

6-разрядник;

7-предохранитель;

8- шина;

9- шина;

10- шайба увеличенная;

11- шайба тарел. пруж.

12- болтовое соед. М10;

13- болтовое соед. М8;

14- болтовое соед. М12

15-изолятор